李鸿章故居陈列馆安防监控维保项目

服务需求单

一、系统概况

目前该系统由模拟监控摄像机、模拟硬盘录像机、数字监控摄像机、数字硬盘录像机、矩阵、电视墙及红外探测报警器组合而成。

需维保设备概况：

十六路模拟硬盘录像机7台，矩阵1台，视频分配器7台，控制键盘1台，十六路数字硬盘录像机2台，电视墙器屏幕12台，监视器2台，控制电脑3台，共有监控摄像机117台。（其中模拟摄像机101台，数字摄像机16台）

二、维保服务内容

维保内容包括线路维护、中心设备维护、摄像机维护、硬盘录像机及附属设备维护。维保服务内容如下：

1、视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点检测、视频接头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的维护、设备维修及更换、故障排除等。

4、监控主机设备的检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等。

5、显示器图像画面的切换、轮巡。

6、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

7、报警主机及红外谈探测器的线路检测、故障排查及日常维护等。

三、维保服务方式

1、系统全面排查

在维保合同签订之后将需要对现场进行详细检查：

主要内容包括：

1）监控机房环境。

2）设备运行环境。

3）所有设备的安装位置、运行情况。

4）线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

5）线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

6）显示器画面的切换、轮巡情况。

7）软件使用情况、软件升级情况。

8）系统数据备份情况。

在以上工作实施过程中需要相应的系统布线图、点位分布图，以及相关人员的协助。

2、定期上门巡检服务

在故障响应时间内检查客户反应的问题，并按时维修或者提供备件排除故障，保证监控系统正常运行，客户正常使用。

对容易老化的BNC接头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、焊接。

根据安防监控系统各部分设备的使用情况每个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控管理员设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

每个季度进行一次设备的除尘、清理，同时检查监控机房的通风、散热，确保机器正常运行。

对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，半年向客户提交一份系统运行状态及维保记录。

根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的情况及时提出日常维护和日常使用建议。

3、电话支持服务

对临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系服务方工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

4、现场技术服务

在维保期限内，监控系统所有设备（如监控主机、摄像机等）在正常使用下发生损坏，由乙方人员负责更换，设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果，提交维修报告并由用户签字并留存备案。

在设备使用过程在存在的使用上的问题，乙方应解释清楚指导正确的使用，并提出合理话建议，甲方应指定专人积极配合。

四、响应时间及承诺

我们为用户提供的服务是7*24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下：

| 故障级别 | 故障内容 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| I | 系统出现警告，不影响系统运行 | 7*24小时电话咨询，24小时内达到现场 |
| II | 出现部分设备坏，单系统正常运行 | 7*24小时电话咨询，12小时内到达现场 |
| III | 系统故障 | 7*24小时电话咨询，4小时内达到现场 |